## Лист1
Общий реестр поручений по Протоколам проведенных ВКС по повышению эффективности топливосипользования
№ | ТЭС | Дата ВКС | Поручение Протокола ВКС | Ответсвенный | Срок | Отметка о выполнении | Пояснения
1.1. | Кемеровская ГРЭС | 2026-04-15 | Направить сведения о работоспособности части паровых обдувочных аппаратов пароперегревателей котлоагрегатов Кемеровской ГРЭС на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД | Тютюнченко Д.В. | 2026-04-20 | Выполнено
1.2. | Кемеровская ГРЭС | 2026-04-15 | Предоставить Акты технического состояния обдувочных аппаратов пароперегревателей котлоагрегатов с указанием возможности восстановления работоспособности, ремонта или необходимости замены | Тютюнченко Д.В. | 2026-04-24 | Выполнено
1.3. | Кемеровская ГРЭС | 2026-04-15 | В период плановых ремонтов 2026 года устранить сверхнормативные присосы воздуха в КШ КА-11, 12, 13 Кемеровской ГРЭС. Направить Отчеты о техническом состоянии котлоагрегатов после выполненных ремонтов 2026 года | Тютюнченко Д.В. | 2026-11-01
1.4. | Кемеровская ГРЭС | 2026-04-15 | Выполнить расчет технического эффекта от мероприятий по устранению присосов воздуха в КШ, снижения избытка воздуха в РС, восстановления работоспособности обдувочных аппаратов | Тютюнченко Д.В., Юн С.С. | 2026-04-30 | Выполнено
1.5. | Кемеровская ГРЭС | 2026-04-15 | При экономической целесообразности и с учетом п.4 настоящего Протокола ВКС, оформить и направить на согласование «ИП с отдельной экономической эффективностью» по установке паровых обдувочных аппаратов пароперегревателей КА Кемеровской ГРЭС | Тютюнченко Д.В. | 2026-05-29 | Выполнено | Подготовлен и направлен на согласование ИП по установке обдувочных аппаратов на КА-14
2.1. | Абаканская ТЭЦ | 2026-04-22 | Направить сведения о работоспособности обдувочных аппаратов пароперегревателей котлоагрегатов Абаканской ТЭЦ на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД | Огарков Д.В. | 24.04.2026 | Выполнено
2.2. | Абаканская ТЭЦ | 2026-04-22 | Проработать и направить перечень мероприятий по повышению КПД котлов брутто до уровня после последних КР/СР его поддержание в период эксплуатации на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД | Афонин А.В., Огарков Д.В | 2026-04-27 | Выполнено
2.3. | Абаканская ТЭЦ | 2026-04-22 | При расчете эффекта от модернизации по установке обдувочных аппаратов пароперегревателей КА и целесообразности, направить на согласование «ИП с отдельной экономической эффективностью» в УПОР | Огарков Д.В. | 2026-04-30 |  | расчёт эффективности еще в процессе проработки (имеются замечания в части составления фин. модели проекта) по факту завершения расчётов ФМ инвест. проекта будет направлена на согласование в УПОР
2.4. | Абаканская ТЭЦ | 2026-04-22 | Выполнить анализ фактических присосов воздуха в вакуумные системы конденсаторов турбоагрегатов Т-100-130 по ТЭС СГК помесячно за 2024-2025 г.г. и направить сведения участникам совещания | Якубович А.И | 24.04.2026 | Выполнено
2.5. | Абаканская ТЭЦ | 2026-04-22 | Проработать и направить перечень мероприятий по снижению присосов воздуха в вакуумные системы конденсаторов турбин на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД | Огарков Д.В. | 2026-04-30 | Выполнено
2.6. | Абаканская ТЭЦ | 2026-04-22 | Направить фактические сведения об основных характеристиках поступившего угля (калорийность, зольность, влажность, содержание летучих и т.д.) для опытного сжигания в 2024-2025 г.г. в сравнении с договорными условиями на электронный адрес Центра операционной эффективности Плотникову А.С. | Огарков Д.В. | 2026-04-30 | Выполнено
2.7. | Абаканская ТЭЦ | 2026-04-22 | Направить Отчет по опытному сжиганию непроектных углей на котлоагрегатах Абаканской ТЭЦ в 2024-2025 г.г. на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД и Центра операционной эффективности Плотникову А.С. | Огарков Д.В. | 2026-04-30 | Выполнено
3.1. | Приморская ГРЭС | 2026-04-29 | Предоставить на электронный адрес УПОР (UPOR@sibgenco.ru) отчетные данные ТЭП в т.ч. с использованием данных из отчета СибИАЦ (КПД котлов брутто, удельный расход тепла брутто) по каждому блоку до и после проведенной модернизации | Осипенко П.П. | 2026-05-05 | Выполнено
3.2. | Приморская ГРЭС | 2026-04-29 | Предоставить на электронный адрес УПОР ежемесячные отчеты СибИАЦ за 2026 год подтверждающие оптимальность режима работы при текущем состоянии котлоагрегатов КОМОД | Осипенко П.П. | 2026-05-05 | Выполнено
3.3. | Приморская ГРЭС | 2026-04-29 | Направить на электронный адрес УПОР копии подтверждающих документов об отсутствии согласования (исключения из инвестиционной программы) эффективных инвестиционных проектов: «Установка фильтра предварительной очистки по циркводе на ТА-1» и «Установка АСШО на ТГ-7». | Бобровский Д.И. | 2026-05-07 | Выполнено
3.4. | Приморская ГРЭС | 2026-04-29 | В период плановых ремонтов выполнить режимно-наладочные испытания тонины помола на котлоагрегатах Приморской ГРЭС (далее РНИ). | Бобровский Д.И.; Тягунов А.С. | -
3.5. | Приморская ГРЭС | 2026-04-29 | Отчеты по выполненным РНИ направлять на электронный адрес УПОР | Осипенко П.П. | -
3.6. | Приморская ГРЭС | 2026-04-29 | Проработать, составить и направить на электронный адрес УПОР План мероприятий по повышению эффективности топливоиспользования Приморской ГРЭС для блоков КОММОД №№ 1,3,5,6,7,8 и 9, с учетом планируемой программы ремонтов и инвестиционной программы, а так же п. 2 настоящего Протокола. модернизации | Бобровский Д.И. | 2026-05-12 | Выполнено
4.1. | Красноярская ГРЭС-2 | 2026-05-14 | Проработать, составить и направить на электронный адрес УПОР План мероприятий по восстановлению параметров работы оборудования влияющих на ТЭП в соответствии с приложением к настоящему Протоколу (Отв. – Полханов И.Ю., срок – 29.05.2026 г.). | Полханов И.Ю. | 2026-05-29 | Выполнено
4.2. | Красноярская ГРЭС-3 | 2026-05-14 | Предоставить на электронный адрес УПОР (UPOR@sibgenco.ru) расчет потерь пара и конденсата за период 27.04-10.05.2026г, связанного с незапланированными пусками и опрессовками оборудования (Отв. – Бенедиктова С.А., срок – 22.05.2026г.). | Бенедиктова С.А. | 2026-05-29 | Выполнено
5.1. | Новосибирская ТЭЦ-2 | 2026-05-20 | Предоставить дефектные ведомости перед выводом в ремонт, с фиксацией замечаний по присосов воздуха котлоагрегатов ТП-81 ст. № 9, 10 в Управление по оптимизации режимов ТД | Лемеш К.А. | 2026-06-25
5.2. | Новосибирская ТЭЦ-2 | 2026-05-20 | Направить формуляр по отглушенным трубкам ВЗП на котлоагрегатах ТП-81 ст. № 9, 10 в Управление по оптимизации режимов ТД | Лемеш К.А. | 2026-05-26 | Выполнено
5.3. | Новосибирская ТЭЦ-2 | 2026-05-20 | Рассмотреть целесообразность и необходимость составления карт присосов воздуха | Черненький К.В. | -
5.4. | Новосибирская ТЭЦ-2 | 2026-05-20 | При необходимости, разработать отдельные режимные карты сжигания углей для Черногорского и Изыхского разрезов, а так же их смеси (Отв. - Черненький К.В.). | Черненький К.В. | -
5.5. | Новосибирская ТЭЦ-2 | 2026-05-20 | Предоставить пояснения корректности приравнивания номинальной температуры питательной воды на ПТ-65/75-130/13 ст. № 6 к фактическому значению при неплановой отключении ПВД в Управление по оптимизации режимов ТД | Лемеш К.А. | 2026-05-26 | Выполнено
5.6. | Новосибирская ТЭЦ-2 | 2026-05-20 | Проработать и направить План мероприятий по восстановлению параметров работы оборудования влияющих на ТЭП (см. Приложение) на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД | Лемеш К.А. | 2026-05-29 | Выполнено
6.1. | Красноярская ТЭЦ-3 | 2026-05-27 | Направить существующие Отчеты по ТЭП работы Красноярской ТЭЦ-3 за январь-май 2026 года на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД | Рыбаков В.М. | 2026-05-28 | Выполнено
6.2. | Красноярская ТЭЦ-3 | 2026-05-27 | Направить дефектную ведомость АО «СибИАЦ» котлоагрегата ТПЕ-216 ст. № 1 на электронный адрес Управления по оптимизации режимов и Управления по эксплуатации ТЭС ТД | Рыбаков В.М. | 2026-05-28 | Выполнено
6.3. | Красноярская ТЭЦ-3 | 2026-05-27 | Рассмотреть целесообразность и необходимость организации оперативного мониторинга ПТО, выяснения причин в цехах станции отклонения технологических параметров и ТЭП работы основного оборудования, содержащихся в модели АСТЭП-Основная и ИАС «Альтаир» | Лапушев А.М. | -
6.4. | Красноярская ТЭЦ-3 | 2026-05-27 | Разработать или внести необходимые корректировки в локальные нормативные акты для представительного отбора шлака и золы для определения содержания горючих | Посаженников П.О. | 2026-06-12
6.5. | Красноярская ТЭЦ-3 | 2026-05-27 | В период планового ремонта котлоагрегата ТПЕ-216 ст. № 1 выполнить все запланированные работы и устранить выявленные замечания АО «СибИАЦ». Провести наладку тонины помола угольной пыли и обеспечить снижение потерь тепла с механическим недожогом до номинальных значений | Лапушев А.М. | 2026-09-01
7.1. | Рефтинская ГРЭС | 2026-06-10 | Актуализировать дефектные ведомости котлоагрегатов с указанием мест присосов/перетоков воздуха в газовоздушные тракты котлоагрегатов Блоков №№ 2-10, а так же ремонтные формуляры ТВП (отглушенные трубки ВЗП) КА-9,10 и направить на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД. | Сарайкин М.А. | 2026-06-26
7.2. | Рефтинская ГРЭС | 2026-06-10 | Определить сроки устранения, целевое значение и ответственных лиц по длительным отклонениям технических показателей Рефтинской ГРЭС в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу ВКС. | Верещагин А.В. | 2026-06-26
7.3. | Рефтинская ГРЭС | 2026-06-10 | Определить состав группы Рефтинской ГРЭС для направления на Новосибирскую ТЭЦ-5 по обмену опытом эксплуатации, ТО, ремонта и наладки РВП и направить список должностных лиц на электронный адрес Управления по оптимизации режимов ТД. | Верещагин А.В. | 2026-06-26
7.4. | Рефтинская ГРЭС | 2026-06-10 | Организовать взаимодействие специалистов Рефтинской ГРЭС и Новосибирской ТЭЦ-5 для обмена опытом эксплуатации, ТО, ремонта и наладки РВП. | Исаев М.Б. | -