## Лист1
Задание КА |  |  | Дэшборд КА |  | Задание ТА |  |  | Дэшборд ТА |  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % | % | Гкал | Гкал | тут | тут | ккал/кВтч | ккал/кВтч
КПД (КР) | КПД по обратному балансу КА №1А | КПД по обратному балансу КА №1Б | КПД КА №1А | КПД КА №1Б | УРТ_(КР) | УРТ бл1 | УРТ бл2 | УРТ Бл 1 | УРТ Бл 2 |  | Выработка тепла брутто КА №1А | Выработка тепла брутто КА №1Б | Выработка тепла брутто КА №2А | Выработка тепла брутто КА №2Б | КПД по обратному балансу КА №1А | КПД по обратному балансу КА №1Б | Расход тепла на выработку э/э ТА №1 | Расход тепла на выработку э/э ТА №2 | Расход условного топлива котел №1А | Расход условного топлива котел №1Б | Удельный расход тепла брутто ТА №1 | Удельный расход тепла брутто ТА №2
| 01K000KJA015 | 01K000KJB015 | [7 empty] | Период | 01K000SQA015 | 01K000SQB015 | 02K000SQA015 | 02K000SQB015 | 01K000KJA015 | 01K000KJB015 | 01T000DD0015 | 02T000DD0015 | 01S000GBA015 | 01S000GBB015 | 01T000DU0015 | 02T000DU0015
91 | 88.9964 | 89.5675 | -2.202% | -1.574% | 2300 | 2184.9188 | 2251.8067 | -5.004% |  | 2025-06-01 | 4459 | 4533 | 4645 | 4613 | 88.999 | 89.66 | 8705.3532 | 8908.9014 | 723.662 | 735.671 | 2127.5 | 2164.3
|  |  | 4552 | 4493 |  |  |  | 8663 | 0 | 2025-06-02 | 4742 | 4724 | 4777 | 4709 | 89.283 | 89.946 | 9185 | 9227 | 751.801 | 748.947 | 2151.2 | 2223.3
[10 empty] | 2025-06-03 | 4898 | 4923 | 4133 | 3931 | 89.686 | 90.47 | 9484.2666 | 7720.9011 | 766.759 | 770.673 | 2131.3 | 2254.9
Справочник | [9 empty] | 2025-06-04 | 4507 | 4353 | 4482 | 4365 | 89.179 | 90.328 | 8563.6353 | 8462.2398 | 737.126 | 711.94 | 2120.7 | 2184.9
Формулы | [9 empty] | 2025-06-05 | 4379 | 4254 | 4356 | 4312 | 88.965 | 89.981 | 8349.6669 | 8242.0271 | 725.8 | 705.082 | 2142.5 | 2198.1
[10 empty] | 2025-06-06 | 4220 | 4202 | 4540 | 4378 | 88.608 | 90.522 | 8180 | 8583 | 656.9 | 654.099 | 2203.9 | 2244.5
[10 empty] | 2025-06-07 | 4201 | 4307 | 4585 | 4589 | 88.876 | 89.813 | 8138.3164 | 8722.5936 | 682.9 | 700.13 | 2174.2 | 2202.9
[10 empty] | 2025-06-08 | 4502 | 4545 | 4751 | 4682 | 89.964 | 90.558 | 8694.5078 | 9002.2701 | 716.558 | 723.402 | 2157.7 | 2220.3
[10 empty] | 2025-06-09 | 4435 | 4390 | 4510 | 4462 | 89.25 | 90.013 | 8483.254 | 8425.6698 | 730.625 | 723.211 | 2164 | 2222
[10 empty] | 2025-06-10 | 4659 | 4570 | 4207 | 4083 | 89.894 | 90.638 | 8921.4585 | 7783.4265 | 782.185 | 767.244 | 2199.2 | 2226.1
[10 empty] | 2025-06-11 | 4570 | 4534 | 4214 | 4106 | 89.237 | 90.243 | 8882.122 | 8028.8375 | 701.076 | 695.553 | 2196.6 | 2282.8
[10 empty] | 2025-06-12 | 4761 | 4749 | 127 | 24 | 89.199 | 90.191 | 9236.3274 | 144 | 751.737 | 749.842 | 2198.8 | 2019.4
[10 empty] | 2025-06-13 | 4827 | 4897 | 0 | 0 | 89.673 | 90.397 | 9453.6146 | 0 | 760.394 | 771.421 | 2194.4 | 0
[10 empty] | 2025-06-14 | 4717 | 4717 | 0 | 0 | 89.481 | 90.098 | 9154.2638 | 0 | 750.936 | 750.936 | 2209.2 | 0
[10 empty] | 2025-06-15 | 4422 | 4457 | 0 | 1972 | 89.133 | 89.46 | 8615.9942 | 1863 | 752.18 | 758.133 | 2241.2 | 2702.5
[10 empty] | 2025-06-16 | 2416 | 2378 | 2914 | 4834 | 89.692 | 89.8 | 4639 | 7534 | 372.416 | 366.559 | 2142.5 | 2336.5
[10 empty] | 2025-06-17 | 0 | 0 | 4831 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 9285 | 0 | 0 | 0 | 2244
[10 empty] | 2025-06-18 | 0 | 0 | 4796 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 2227.5
[10 empty] | 2025-06-19 | 0 | 0 | 4774 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 9228 | 0 | 0 | 0 | 2275.2
[10 empty] | 2025-06-20 | 0 | 0 | 4941 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 2279.8
[10 empty] | 2025-06-21 | 0 | 0 | 5144 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 2278.7
[10 empty] | 2025-06-22 | 0 | 0 | 5331 | 5254 | 0 | 0 | 0 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 2275
[10 empty] | 2025-06-23 | 0 | 2115 | 4853 | 4741 | 0 | 72.216 | 2075 | 9239 | 0 | 435.423 | 2883.6 | 2286.7
[10 empty] | 2025-06-24 | 3407 | 4778 | 2522 | 2370 | 80.963 | 90.031 | 7973 | 4813 | 563.834 | 790.724 | 2332.1 | 2366
[10 empty] | 2025-06-25 | 4680 | 4728 | 0 | 0 | 89.339 | 89.501 | 8959 | 0 | 710.837 | 718.127 | 2180 | 0
[10 empty] | 2025-06-26 | 4581 | 4563 | 0 | 0 | 89.223 | 89.862 | 8699 | 0 | 776.144 | 773.095 | 2176.2 | 0
[10 empty] | 2025-06-27 | 4746 | 4740 | 0 | 0 | 89.173 | 89.899 | 9027 | 0 | 721.524 | 720.611 | 2153.7 | 0
[10 empty] | 2025-06-28 | 4552 | 4493 | 0 | 0 | 89.424 | 89.911 | 8663 | 0 | 748.296 | 738.598 | 2114.2 | 0

## Таблица
|  | Выработка тепла брутто КА |  |  | Гкал | [15 empty] | Расход условного топлива котел №1А |  |  |  | тут
№ п/п | Наименование электростанции | Котлы
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 1А | 1Б | 2А | 2Б | 3А | 3Б | 4А | 4Б | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 8Б | 9А | 9Б | 10А | 10Б | 11А | 11Б | 12А | 12Б | 13А | 13Б | 14А | 14Б
1 | Рефтинская ГРЭС | 01K000SQAD25 | 01K000SQBD25 | 02K000SQAD25 | 02K000SQBD25 | 03K000SQAD25 | 03K000SQBD25 | 04K000SQAD25 | 04K000SQBD25 | 05K000SQAD25 | 05K000SQBD25 | 06K000SQAD25 | 06K000SQBD25 | 07K000SQ0C25 |  | 08K000SQ0C25 |  | 09K000SQ0C25 |  | 10K000SQ0C25
2 | Томь-Усинская ГРЭС | 01K000SQ0909 |  | 02K000SQ0909 |  | 03K000SQ0909 |  | 04K000SQ0909 |  | 05K000SQ0909 |  | 06K000SQ0909 |  | 07K000SQ0909 |  | 08K000SQ0909 |  | 09K000SQ0909 |  | 10K000SQ0909 |  | 11K000SQ0909 |  | 12K000SQ0909 |  | 13K000SQIA09 | 13K000SQIB09 | 14K000SQIA09 | 14K000SQIB09
3 | Беловская ГРЭС | 01K000SQA015 | 01K000SQB015 | 02K000SQA015 | 02K000SQB015 | 03K000SQA015 | 03K000SQB015 | 04K000SQA015 | 04K000SQB015 | 05K000SQA015 | 05K000SQB015 | 06K000SQA015 | 06K000SQB015
4 | Назаровская ГРЭС | 01K000SQAI01 | 01K000SQBI01 | 02K000SQAI01 | 02K000SQBI01 | 03K000SQAI01 | 03K000SQBI01 | 04K000SQAI01 | 04K000SQBI01 | 05K000SQAI01 | 05K000SQBI01 | 06K000SQAI01 | 06K000SQBI01 | 07K000SQAC01 | 07K000SQBC01
5 | Красноярская ГРЭС-2 | 01K000SQAF24 | 01K000SQBF24 | 02K000SQAF24 | 02K000SQBF24 |  |  | 04K000SQAF24 | 04K000SQBF24 | 05K000SQAN24 | 05K000SQBN24 | 06K000SQAF24 | 06K000SQBF24 | 07K000SQAF24 | 07K000SQBF24 | 08K000SQAF24 | 08K000SQBF24 | 09K000SQAL24 | 09K000SQBL24 | 10K000SQAL24 | 10K000SQBL24
6 | Приморская ГРЭС | 01K040SQAN26 | 01K040SQBN26 | 02K040SQAN26 | 02K040SQBN26 | 03K040SQAN26 | 03K040SQBN26 | 04K040SQAN26 | 04K040SQBN26 | 05K040SQ0L26 |  | 06K040SQ0L26 |  | 07K040SQ0L26 |  | 08K040SQ0L26 |  | 09K040SQ0L26
7 | Кемеровская ГРЭС |  |  |  |  | 03K030SQ0005 |  | 04K030SQ0005 |  |  |  | 06K030SQ0005 |  |  |  | 08K030SQ0005 |  | 09K030SQ0005 |  | 10K030SQ0005 |  | 11K030SQ0005 |  | 12K030SQ0005 |  | 13K030SQ0005 |  | 14K030SQ0005 |  | 15: 15K030SQ0005; 16: 16K030SQ0005
|  | КПД по обратному балансу КА №1А |  |  |  | %
№ п/п | Наименование электростанции | Котлы
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 1А | 1Б | 2А | 2Б | 3А | 3Б | 4А | 4Б | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 8Б | 9А | 9Б | 10А | 10Б | 11А | 11Б | 12А | 12Б | 13А | 13Б | 14А | 14Б
1 | Рефтинская ГРЭС | 01K000KJAD25 | 01K000KJBD25 | 02K000KJAD25 | 02K000KJBD25 | 03K000KJAD25 | 03K000KJBD25 | 04K000KJAD25 | 04K000KJBD25 | 05K000KJAD25 | 05K000KJBD25 | 06K000KJAD25 | 06K000KJBD25 | 07K000KJ0C25 |  | 08K000KJ0C25 |  | 09K000KJ0C25 |  | 10K000KJ0C25
2 | Томь-Усинская ГРЭС | 01K000KJ0009 |  | 02K000KJ0009 |  | 03K000KJ0009 |  | 04K000KJ0009 |  | 05K000KJ0009 |  | 06K000KJ0009 |  | 07K000KJ0009 |  | 08K000KJ0009 |  | 09K000KJ0009 |  | 10K000KJ0009 |  | 11K000KJ0009 |  | 12K000KJ0009 |  | 13K000KJ0A09 | 13K000KJ0B09 | 14K000KJ0A09 | 14K000KJ0B09
3 | Беловская ГРЭС | 01K000KJA015 | 01K000KJB015 | 02K000KJA015 | 02K000KJB015 | 03K000KJA015 | 03K000KJB015 | 04K000KJA015 | 04K000KJB015 | 05K000KJA015 | 05K000KJB015 | 06K000KJA015 | 06K000KJB015
4 | Назаровская ГРЭС | 01K000KJAI01 | 01K000KJBI01 | 02K000KJAI01 | 02K000KJBI01 | 03K000KJAI01 | 03K000KJBI01 | 04K000KJAI01 | 04K000KJBI01 | 05K000KJAI01 | 05K000KJBI01 | 06K000KJAI01 | 06K000KJBI01 | 07K000KJAC01 | 07K000KJBC01
5 | Красноярская ГРЭС-2 | 01K000KJAF24 | 01K000KJBF24 | 02K000KJAF24 | 02K000KJBF24 |  |  | 04K000KJAF24 | 04K000KJBF24 | 05K000KJAN24 | 05K000KJBN24 | 06K000KJAF24 | 06K000KJBF24 | 07K000KJAF24 | 07K000KJBF24 | 08K000KJAF24 | 08K000KJBF24 | 09K000KJAL24 | 09K000KJBL24 | 10K000KJAL24 | 10K000KJBL24
6 | Приморская ГРЭС | 01K000KJAN26 | 01K000KJBN26 | 02K000KJAN26 | 02K000KJBN26 | 03K000KJAN26 | 03K000KJBN26 | 04K000KJAN26 | 04K000KJBN26 | 05K000KJ0L26 |  | 06K000KJ0L26 |  | 07K000KJ0L26 |  | 08K000KJ0L26 |  | 09K000KJ0L26
7 | Кемеровская ГРЭС |  |  |  |  | 03K000KJ0005 |  | 04K000KJ0005 |  | 05K000KJ0005 |  | 06K000KJ0005 |  |  |  | 08K000KJ0005 |  | 09K000KJ0005 |  | 10K000KJ0005 |  | 11K000KJ0005 |  | 12K000KJ0005 |  | 13K000KJ0005 |  | 14K000KJ0005 |  | 15: 15K000KJ0005; 16: 16K000KJ0005
|  | Расход условного топлива котел №1А |  |  |  | тут
№ п/п | Наименование электростанции | Котлы
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 1А | 1Б | 2А | 2Б | 3А | 3Б | 4А | 4Б | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 8Б | 9А | 9Б | 10А | 10Б | 11А | 11Б | 12А | 12Б | 13А | 13Б | 14А | 14Б
1 | Рефтинская ГРЭС | 01K000GBAD25 | 01K000GBBD25 | 02K000GBAD25 | 02K000GBBD25 | 03K000GBAD25 | 03K000GBBD25 | 04K000GBAD25 | 04K000GBBD25 | 05K000GBAD25 | 05K000GBBD25 | 06K000GBAD25 | 06K000GBBD25 | 07K000GB0C25 |  | 08K000GB0C25 |  | 09K000GB0C25 |  | 10K000GB0C25
2 | Томь-Усинская ГРЭС | 01K000GB0009 |  | 02K000GB0009 |  | 03K000GB0009 |  | 04K000GB0009 |  | 05K000GB0009 |  | 06K000GB0009 |  | 07K000GB0009 |  | 08K000GB0009 |  | 09K000GB0009 |  | 10K000GB0009 |  | 11K000GB0009 |  | 12K000GB0009 |  | 13K000GB0A09 | 13K000GB0B09 | 14K000GB0A09 | 14K000GB0B09
3 | Беловская ГРЭС | 01S000GBA015 | 01S000GBB015 | 02S000GBA015 | 02S000GBB015 | 03S000GBA015 | 03S000GBB015 | 04S000GBA015 | 04S000GBB015 | 05S000GBA015 | 05S000GBB015 | 06S000GBA015 | 06S000GBB015
4 | Назаровская ГРЭС | 01K000GBAI01 | 01K000GBBI01 | 02K000GBAI01 | 02K000GBBI01 | 03K000GBAI01 | 03K000GBBI01 | 04K000GBAI01 | 04K000GBBI01 | 05K000GBAI01 | 05K000GBBI01 | 06K000GBAI01 | 06K000GBBI01 | 07K000GBAC01 | 07K000GBBC01
5 | Красноярская ГРЭС-2 | 01K000GBAF24 | 01K000GBBF24 | 02K000GBAF24 | 02K000GBBF24 |  |  | 04K000GBAF24 | 04K000GBBF24 | 05K000GBAN24 | 05K000GBBN24 | 06K000GBAF24 | 06K000GBBF24 | 07K000GBAF24 | 07K000GBBF24 | 08K000GBAF24 | 08K000GBBF24 | 09K000GBAL24 | 09K000GBBL24 | 10K000GBAL24 | 10K000GBBL24
6 | Приморская ГРЭС | 01K000GBAN26 | 01K000GBBN26 | 02K000GBAN26 | 02K000GBBN26 | 03K000GBAN26 | 03K000GBBN26 | 04K000GBAN26 | 04K000GBBN26 | 05K000GB0L26 |  | 06K000GB0L26 |  | 07K000GB0L26 |  | 08K000GB0L26 |  | 09K000GB0L26
7 | Кемеровская ГРЭС |  |  |  |  | 03K000GB0005 |  | 04K000GB0005 |  | 05K000GB0005 |  | 06K000GB0005 |  |  |  | 08K000GB0005 |  | 09K000GB0005 |  | 10K000GB0005 |  | 11K000GB0005 |  | 12K000GB0005 |  | 13K000GB0005 |  | 14K000GB0005 |  | 15: 15K000GB0005; 16: 16K000GB0005
|  | Удельный расход тепла брутто ТА №1 |  |  |  | ккал/кВтч
№ п/п | Наименование электростанции | Турбины
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Рефтинская ГРЭС | 01T000DU0D25 | 02T000DU0D25 | 03T000DU0D25 | 04T000DU0D25 | 05T000DU0D25 | 06T000DU0D25 | 07T000DU0C25 | 08T000DU0C25 | 09T000DU0C25 | 10T000DU0C25
2 | Томь-Усинская ГРЭС | 01T010DU0009 | 02T010DU0009 | 03T010DU0009 | 04T010DU0009 | 05T010DU0009 | 06T010DU0009 | 07T010DU0009 | 08T010DU0009 | 09T010DU0009
3 | Беловская ГРЭС | Турбины 1: 01T000DU0015; Турбины 2: 02T000DU0015; Турбины 3: 03T000DU0015; Турбины 4: 04T000DU0015; Турбины 5: 05T000DU0015; Турбины 6: 06T000DU0015
4 | Назаровская ГРЭС | Турбины 1: 01T000DU0I01; Турбины 2: 02T000DU0I01; Турбины 3: 03T000DU0I01; Турбины 4: 04T000DU0I01; Турбины 5: 05T000DU0I01; Турбины 6: 06T000DU0I01; Турбины 7: 07T000DU0C01
5 | Красноярская ГРЭС-2 | 01T000DU0F24 | 02T000DU0F24 |  | 04T000DU0F24 | 05T000DU0N24 | 06T000DU0F24 | 07T000DU0F24 | 08T000DU0F24 | 09T000DU0L24 | 10T000DU0L24
6 | Приморская ГРЭС | 01T000DU0N26 | 02T000DU0N26 | 03T000DU0N26 | 04T000DU0N26 | 05T000DU0L26 | 06T000DU0L26 | 07T000DU0L26 | 08T000DU0L26 | 09T000DU0L26
7 | Кемеровская ГРЭС |  |  | 03T000DU0005 |  | 05T000DU0005 | 06T000DU0005 | 07T000DU0005 |  | 09T000DU0005 | 10T000DU0005 | 11T000DU0005 | 12T000DU0005 | 13T000DU0005
|  | Расход тепла на выработку э/э ТА №1 |  |  |  | Гкал
№ п/п | Наименование электростанции | Турбины 1: Турбины
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Рефтинская ГРЭС | 01T000DD0D25 | 02T000DD0D25 | 03T000DD0D25 | 04T000DD0D25 | 05T000DD0D25 | 06T000DD0D25 | 07T000DD0C25 | 08T000DD0C25 | 09T000DD0C25 | 10T000DD0C25
2 | Томь-Усинская ГРЭС | 01T000DD0009 | 02T000DD0009 | 03T000DD0009 | 04T000DD0009 | 05T000DD0009 | 06T000DD0009 | 07T000DD0009 | 08T000DD0009 | 09T000DD0009
3 | Беловская ГРЭС | Турбины 1: 01T000DD0015; Турбины 2: 02T000DD0015; Турбины 3: 03T000DD0015; Турбины 4: 04T000DD0015; Турбины 5: 05T000DD0015; Турбины 6: 06T000DD0015
4 | Назаровская ГРЭС | Турбины 1: 01T000DD0I01; Турбины 2: 02T000DD0I01; Турбины 3: 03T000DD0I01; Турбины 4: 04T000DD0I01; Турбины 5: 05T000DD0I01; Турбины 6: 06T000DD0I01; Турбины 7: 07T000DD0C01
5 | Красноярская ГРЭС-2 | 01T000DD0F24 | 02T000DD0F24 |  | 04T000DD0F24 | 05T000DD0N24 | 06T000DD0F24 | 07T000DD0F24 | 08T000DD0F24 | 09T000DD0L24 | 10T000DD0L24
6 | Приморская ГРЭС | 01T000DD0N26 | 02T000DD0N26 | 03T000DD0N26 | 04T000DD0N26 | 05T000DD0L26 | 06T000DD0L26 | 07T000DD0L26 | 08T000DD0L26 | 09T000DD0L26
7 | Кемеровская ГРЭС |  |  | 03T000DD0005 |  | 05T000DD0005 | 06T000DD0005 | 07T000DD0005 |  | 09T000DD0005 | 10T000DD0005 | 11T000DD0005 | 12T000DD0005 | 13T000DD0005

## Лист2
Рефтинская ГРЭС
| Котлоагрегат | Поправка к q4 на отклонение Wр КА | Поправка к q4 на отклонение Ар КА | Номинальный температура холодного воздуха КА | Температура холодного воздуха КА | Поправка к КПД котлов брутто на +1°С холодного воздуха, %
| 1А | 01K001MBAD25 | 01K001MAAD25 | 01K002THAD25 | 01K000THAD25 | 0.057
| 1Б | 01K001MBBD25 | 01K001MABD25 | 01K002THBD25 | 01K000THBD25 | 0.057
| 2А | 02K001MBAD25 | 02K001MAAD25 | 02K002THAD25 | 02K000THAD25 | 0.057
| 2Б | 02K001MBBD25 | 02K001MABD25 | 02K002THBD25 | 02K000THBD25 | 0.057
| 3A | 03K001MBAD25 | 03K001MAAD25 | 03K002THAD25 | 03K000THAD25 | 0.057
| 3Б | 03K001MBBD25 | 03K001MABD25 | 03K002THBD25 | 03K000THBD25 | 0.057
| 4A | 04K001MBAD25 | 04K001MAAD25 | 04K002THAD25 | 04K000THAD25 | 0.055
| 4Б | 04K001MBBD25 | 04K001MABD25 | 04K002THBD25 | 04K000THBD25 | 0.055
| 5A | 05K001MBAD25 | 05K001MAAD25 | 05K002THAD25 | 05K000THAD25 | 0.052
| 5Б | 05K001MBBD25 | 05K001MABD25 | 05K002THBD25 | 05K000THBD25 | 0.052
| 6A | 06K001MBAD25 | 06K001MAAD25 | 06K002THAD25 | 06K000THAD25 | 0.057
| 6Б | 06K001MBBD25 | 06K001MABD25 | 06K002THBD25 | 06K000THBD25 | 0.057
| КА №7 | 07K001MB0C25 | 07K001MA0C25 | 07K002TH0C25 | 07K000TH0C25 | 0.054
| КА №8 | 08K001MB0C25 | 08K001MA0C25 | 08K002TH0C25 | 08K000TH0C25 | 0.056
| КА №9 | 09K001MB0C25 | 09K001MA0C25 | 09K002TH0C25 | 09K000TH0C25 | 0.05
| КА №10 | 10K001MB0C25 | 10K001MA0C25 | 10K002TH0C25 | 10K000TH0C25 | 0.05
| Турбоаграгат | Поправка к qт бр на отклонение температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор ТА | Поправка к qт бр на отклонение Р2 от номинального ТА
| ТА-1 | 01T012YC0D25 | 01T002WP0D25
| ТА-2 | 02T012YC0D25 | 02T002WP0D25
| ТА-3 | 03T012YC0D25 | 03T002WP0D25
| ТА-4 | 04T012YC0D25 | 04T002WP0D25
| ТА-5 | 05T012YC0D25 | 05T002WP0D25
| ТА-6 | 06T012YC0D25 | 06T002WP0D25
| ТА-7 | 07T012YC0C25 | 07T002WP0C25
| ТА-8 | 08T012YC0C25 | 08T002WP0C25
| ТА-9 | 09T012YC0C25 | 09T002WP0C25
| ТА-10 | 10T012YC0C25 | 10T002WP0C25
Томь-Усинская ГРЭС
| Котлоагрегат | Поправка к q4 на отклонение Wр КА | Поправка к q4 на отклонение Ар КА | Номинальная температура холодного воздуха | Температура холодного воздуха КА | Поправка к КПД котлов брутто на +1°С холодного воздуха, %
| 1 | 01K002MB0009 | 01K002MA0009 | 35 | 01K000TH0009 | 0.051
| 2 | 02K002MB0009 | 02K002MA0009 | 35 | 02K000TH0009 | 0.051
| 3 | 03K002MB0009 | 03K002MA0009 | 35 | 03K000TH0009 | 0.051
| 4 | 04K002MB0009 | 04K002MA0009 | 35 | 04K000TH0009 | 0.051
| 5 | 05K002MB0009 | 05K002MA0009 | 35 | 05K000TH0009 | 0.051
| 6 | 06K002MB0009 | 06K002MA0009 | 35 | 06K000TH0009 | 0.051
| 7 | 07K002MB0009 | 07K002MA0009 | 35 | 07K000TH0009 | 0.057
| 8 | 08K002MB0009 | 08K002MA0009 | 35 | 08K000TH0009 | 0.057
| 9 | 09K002MB0009 | 09K002MA0009 | 35 | 09K000TH0909 | 0.057
| 10 | 10K002MB0009 | 10K002MA0009 | 35 | 10K000TH0009 | 0.057
| 11 | 11K002MB0009 | 11K002MA0009 | 35 | 11K000TH0009 | 0.053
| 12 | 12K002MB0009 | 12K002MA0009 | 35 | 12K000TH0009 | 0.053
| 13А | 13K002MBA009 | 13K002MAA009 | 35 | 13K000TH0A09 | 0.053
| 13Б | 13K002MBB009 | 13K002MAB009 | 35 | 13K000TH0B09 | 0.053
| 14А | 14K002MBA009 | 14K002MAA009 | 35 | 14K000TH0A09 | 0.053
| 14Б | 14K002MBB009 | 14K002MAB009 | 35 | 14K000TH0B09 | 0.053
| Турбоаграгат | Поправка к qт бр на отклонение Р2 от номинального ТА
| ТА-1 | 01T002WP0009
| ТА-2 | 02T002WP0009
| ТА-3 | 03T002WP0009
| ТА-4 | 04T002WP0009
| ТА-5 | 05T002WP0009
| ТА-6 | 06T002WP0009
| ТА-7 | 07T002WP0009
| ТА-8 | 08T002WP0009
| ТА-9 | 09T002WP0009
Беловская ГРЭС
| Котлоагрегат | Поправка к ηбр на отклонение влажности топлива КА | Поправка к ηбр на отклонение зольности топлива КА | Номинальная температура холодного воздуха КА | Температура холодного воздуха КА | Поправка к КПД котлов брутто на +1°С холодного воздуха, %
| 1А | 01K030MB9015 | 01K030MA9015 | 01K002THA015 | 01K000THA015 | 0.054173
| 1Б |  |  | 01K002THB015 | 01K000THB015 | 0.054173
| 2А | 02K030MB9015 | 02K030MA9015 | 02K002THA015 | 02K000THA015 | 0.054173
| 2Б |  |  | 02K002THB015 | 02K000THB015 | 0.054173
| 3А | 03K030MB9015 | 03K030MA9015 | 03K002THA015 | 03K000THA015 | 0.054592
| 3Б |  |  | 03K002THB015 | 03K000THB015 | 0.054592
| 4А | 04K030MB9015 | 04K030MA9015 | 04K002THA015 | 04K000THA015 | 0.051822
| 4Б |  |  | 04K002THB015 | 04K000THB015 | 0.051822
| 5А | 05K030MB9015 | 05K030MA9015 | 05K002THA015 | 05K000THA015 | 0.054592
| 5Б |  |  | 05K002THB015 | 05K000THB015 | 0.054592
| 6А | 06K030MB9015 | 06K030MA9015 | 06K002THA015 | 06K000THA015 | 0.051822
| 6Б |  |  | 06K002THB015 | 06K000THB015 | 0.051822
| Турбоаграгат | Поправка к удельному расходу тепла брутто на отклонение t1 ТА | Поправка к qт бр на отклонение Р2 от номинального ТА
| ТА-1 | 01T002YC0015 | 01T002WP0015
| ТА-2 | 02T002YC0015 | 02T002WP0015
| ТА-3 | 03T002YC0015 | 03T002WP0015
| ТА-4 | 04T002YC0015 | 04T002WP0015
| ТА-5 | 05T002YC0015 | 05T002WP0015
| ТА-6 | 06T002YC0015 | 06T002WP0015
Назаровская ГРЭС
| Котлоагрегат | Поправка к q4 на влажность КА | Поправка к q4 на зольность КА | Температура холодного воздуха КА | Номинальная температура холодного воздуха КА | Поправка к КПД котлов брутто на +1°С холодного воздуха, %
| 1А | 01K002MBAI01 | 01K002MAAI01 | 01K000THAI01 | 36 | 0.059003
| 1Б | 01K002MBBI01 | 01K002MABI01 | 01K000THBI01 | 36 | 0.057494
| 2А | 02K002MBAI01 | 02K002MAAI01 | 02K000THAI01 | 36 | 0.057494
| 2Б | 02K002MBBI01 | 02K002MABI01 | 02K000THBI01 | 36 | 0.059003
| 3А | 03K002MBAI01 | 03K002MAAI01 | 03K000THAI01 | 36 | 0.057098
| 3Б | 03K002MBBI01 | 03K002MABI01 | 03K000THBI01 | 36 | 0.059003
| 4А | 04K002MBAI01 | 04K002MAAI01 | 04K000THAI01 | 36 | 0.059003
| 4Б | 04K002MBBI01 | 04K002MABI01 | 04K000THBI01 | 36 | 0.057098
| 5А | 05K002MBAI01 | 05K002MAAI01 | 05K000THAI01 | 36 | 0.059003
| 5Б | 05K002MBBI01 | 05K002MABI01 | 05K000THBI01 | 36 | 0.057098
| 6А | 06K002MBAI01 | 06K002MAAI01 | 06K000THAI01 | 36 | 0.059003
| 6Б | 06K002MBBI01 | 06K002MABI01 | 06K000THBI01 | 36 | 0.059003
| 7А | 07K002MBAC01 | 07K002MAAC01 | 07K000THAC01 | 36 | 0.049674
| 7Б | 07K002MBBC01 | 07K002MABC01 | 07K000THBC01 | 36 | 0.043585
| Турбоаграгат | Поправка к qт брутто на отклонение Р2 ТА | Поправка к qт брутто на отклонение Тохл ТА, %
| ТА-1 | 01T002WP0I01 | 01T102YC0I01
| ТА-2 | 02T002WP0I01 | 02T102YC0I01
| ТА-3 | 03T002WP0I01 | 03T102YC0I01
| ТА-4 | 04T002WP0I01 | 04T102YC0I01
| ТА-5 | 05T002WP0I01 | 05T102YC0I01
| ТА-6 | 06T002WP0I01 | 06T102YC0I01
| ТА-7 | 07T202WP6C01 | -
Красноярская ГРЭС-2
| Котлоагрегат | Поправка к q4 на отклонение Wр | Поправка к q4 на отклонение Ар | Температура холодного воздуха КА | Номинальная температура холодного воздуха КА | Поправка к КПД котлов брутто на +1°С холодного воздуха, %
| 1А | 01K012MBAF24 | 01K012MAAF24 | 01K000THAF24 | 30 | 0.059263
| 1Б | 01K012MBBF24 | 01K012MABF24 | 01K000THBF24 | 30 | 0.059263
| 2А | 02K012MBAF24 | 02K012MAAF24 | 02K000THAF24 | 30 | 0.059263
| 2Б | 02K012MBBF24 | 02K012MABF24 | 02K000THBF24 | 30 | 0.059263
| 4А | 04K012MBAF24 | 04K012MAAF24 | 04K000THAF24 | 30 | 0.059263
| 4Б | 04K012MBBF24 | 04K012MABF24 | 04K000THBF24 | 30 | 0.059263
| 5А | 05K012MBAN24 | 05K012MAAN24 | 05K000THAN24 | 30 | 0.062082
| 5Б | 05K012MBBN24 | 05K012MABN24 | 05K000THBN24 | 30 | 0.062082
| 6А | 06K012MBAF24 | 06K012MAAF24 | 06K000THAF24 | 30 | 0.059263
| 6Б | 06K012MBBF24 | 06K012MABF24 | 06K000THBF24 | 30 | 0.059263
| 7А | 07K012MBAF24 | 07K012MAAF24 | 07K000THAF24 | 30 | 0.059263
| 7Б | 07K012MBBF24 | 07K012MABF24 | 07K000THBF24 | 30 | 0.059263
| 8А | 08K012MBAF24 | 08K012MAAF24 | 08K000THAF24 | 30 | 0.059263
| 8Б | 08K012MBBF24 | 08K012MABF24 | 08K000THBF24 | 30 | 0.059263
| 9А | 09K012MBAL24 | 09K012MAAL24 | 09K000THAL24 | 30 | 0.051281
| 9Б | 09K012MBBL24 | 09K012MABL24 | 09K000THBL24 | 30 | 0.051281
| 10А | 10K012MBAL24 | 10K012MAAL24 | 10K000THAL24 | 30 | 0.048604
| 10Б | 10K012MBBL24 | 10K012MABL24 | 10K000THBL24 | 30 | 0.048604
| Турбоаграгат | Поправка к qт бр на отклонение Р2 от номинального ТА
| ТА-1 | 01T002WP0F24
| ТА-2 | 02T002WP0F24
| ТА-4 | 04T002WP0F24
| ТА-6 | 06T002WP0F24
| ТА-7 | 07T002WP0F24
| ТА-8 | 08T002WP0F24
| ТА-9 | 09T022WP0L24
| ТА-10 | 10T022WP0L24
Приморская ГРЭС
| Котлоагрегат | Поправка к q4 на отклонение Wр на угле (смесь Бурых) КА | Поправка к q4 на отклонение Ар на угле (смесь Бурых) КА | Температура холодного воздуха КА | Номинальный температура холодного воздуха КА | Поправка к КПД котлов брутто на +1°С холодного воздуха, %
| 1А | 01K032MBAN26 | 01K032MAAN26 | 01K000THAN26 | 01K002SQAN26 | 0.056
| 1Б | 01K032MBBN26 | 01K032MABN26 | 01K000THBN26 | 01K002SQBN26 | 0.056
| 2А | 02K032MBAN26 | 02K032MAAN26 | 02K000THAN26 | 02K002SQAN26 | 0.052
| 2Б | 02K032MBBN26 | 02K032MABN26 | 02K000THBN26 | 02K002SQBN26 | 0.052
| 3А | 03K032MBAN26 | 03K032MAAN26 | 03K000THAN26 | 03K002SQAN26 | 0.052
| 3Б | 03K032MBBN26 | 03K032MABN26 | 03K000THBN26 | 03K002SQBN26 | 0.052
| 4А | 04K032MBAN26 | 04K032MAAN26 | 04K000THAN26 | 04K002SQAN26 | 0.052
| 4Б | 04K032MBBN26 | 04K032MABN26 | 04K000THBN26 | 04K002SQBN26 | 0.052
| 5 | 05K032MB0L26 | 05K032MA0L26 | 05K000TH0L26 | 05K002SQ0L26 | 0.05
| 6 | 06K032MB0L26 | 06K032MA0L26 | 06K000TH0L26 | 06K002SQ0L26 | 0.049
| 7 | 07K032MB0L26 | 07K032MA0L26 | 07K000TH0L26 | 07K002SQ0L26 | 0.049
| 8 | 08K032MB0L26 | 08K032MA0L26 | 08K000TH0L26 | 08K002SQ0L26 | 0.05
| 9 | 09K032MB0L26 | 09K032MA0L26 | 09K000TH0L26 | 09K002SQ0L26 | 0.05
| Турбоаграгат | Поправка к qт бр на отклонение Р2 ТА
| ТА-1 | 01T002WP0N26
| ТА-2 | 02T002WP0N26
| ТА-3 | 03T002WP0N26
| ТА-4 | 04T002WP0N26
| ТА-5 | 05T002WP0L26
| ТА-6 | 06T002WP0L26
| ТА-7 | 07T002WP0L26
| ТА-8 | 08T002WP0L26
| ТА-9 | 09T002WP0L26
Кемеровская ГРЭС
| Котлоагрегат | Поправка к q4 на отклонение фактической влажности угля при работе на угле КА | Поправка к q4 на отклонение фактической зольности угля при работе на угле КА | Поправка к ηбр на отклонение температуры наружного воздуха КА
| 3 | 0 | 0 | 03S010TV0105
| 4 | 0 | 0 | 04S010TV0105
| 10 | 10K011MNU005 | 10K021MNU005 | 10S010TV0105
| 11 | 11K011MNU005 | 11K021MNU005 | 11S010TV0105
| 12 | 12K011MNU005 | 12K021MNU005 | 12S010TV0105
| 13 | 13K011MNU005 | 13K021MNU005 | 13S010TV0105
| 14 | 14K011MNU005 | 14K021MNU005 | 14S010TV0105
| 15 | 15K011MNU005 | 15K021MNU005 | 15S010TV0105
| 16 | 16K011MNS005 | 16K021MNS005 | 16S010TV0105
| Турбоаграгат | Поправка к qт бр на отклонение Р2 ТА
| ТА-3 | 0
| ТА-5 | 0
| ТА-6 | 0
| ТА-7 | 0
| ТА-9 | 0
| ТА-10 | 0
| ТА-11 | 11T050RB9205
| ТА-12 | 12T050RB9205
| ТА-13 | 13T050RB9205

## Лист3
| 289 | 311 | 352 | 392 | 432
КА1,2 | 0.063 | 0.06 | 0.054 | 0.05 | 0.048
КА-3,5 | 0.063 | 0.06 | 0.055 | 0.051 | 0.048 | 0.054592
| 304 | 342 | 385 | 452
КА-4,6 | 0.057 | 0.053 | 0.05 | 0.049 |  | 0.051822
| 102.47 | 0.071 |  | 0.057098
| 130.43 | 0.059
| 152.61 | 0.055
| 174.89 | 0.054
| 197.77 | 0.053
| 371.12 | 0.509 |  | 0.49674
| 420.12 | 0.505
| 468.66 | 0.499
| 516.81 | 0.492
| 564.58 | 0.485
| 371.12 | 0.439 |  | 0.43585
| 420.12 | 0.438
| 468.66 | 0.437
| 516.81 | 0.435
| 564.58 | 0.432
| 118.24 | 0.08 |  | 0.059263
| 131.82 | 0.07
| 153.05 | 0.059
| 174.04 | 0.051
| 194.8 | 0.047
| 71.02 | 0.067 |  | 0.062082
| 76.45 | 0.065
| 81.86 | 0.063
| 87.25 | 0.062
| 92.63 | 0.061
| 98.03 | 0.06
| 108.95 | 0.059
| 132.73 | 0.058 |  | 0.051281
| 156.88 | 0.054
| 181.02 | 0.051
| 205.17 | 0.049
| 229.31 | 0.047
| 253.51 | 0.052
| 132.73 | 0.056 |  | 0.048604
| 156.88 | 0.052
| 181.02 | 0.049
| 205.17 | 0.047
| 229.31 | 0.046
| 253.51 | 0.046