## АТЭЦ
Последние отчетные данные Абаканской ТЭЦ после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 2366.9 | 2021-11-20 | -
2 | Турбина ст. № 2 | 1706 | 2025 г. | После КР
3 | Турбина ст. № 3 | 2227.8 | 2023-10-04 | -
4 | Турбина ст. № 4 | 2064.1 | 2024-09-11 | После СР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.1 | 90.25 | 2024-12-24 | После КР
2 | ст.2 | 91.9 | 2022-12-20 | После КР
3 | ст.3 | 91.55 | 2024-12-17 | После КР
4 | ст.4 | 92.57 | 2024-05-22 | После СР
5 | ст.5 | 90.86 | 2024-08-23 | После КР

## КанТЭЦ
Последние отчетные данные Канской ТЭЦ после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 3565.2 | 2023-12-19 | -
2 | Турбина ст. № 2 | 969.3 | 2025-02-11 | После КР
3 | Турбина ст. № 3 | 960.7 | 2025-11-10 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.1 | - | - | Испытания не проводились
2 | ст.2 | 93.26 | 2021-10-15 | После КР
3 | ст.3 | 93.47 | 2018-12-07 | После КР
4 | ст.4 | 92.74 | 2019-12-26 | После КР
5 | ст.5 | 93.44 | 2021-12-24 | После СР
6 | ст.6 | 92.82 | 2020-12-21 | После КР
7 | ст.7 | 93.16 | 2024-11-27 | После КР

## КТЭЦ-1
Последние отчетные данные Красноярской ТЭЦ-1 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 3 | 2963.7 | 2025-05-13 | После КР
2 | Турбина ст. № 4 | н/д | н/д | Испытания не проводились
3 | Турбина ст. № 5 | н/д | н/д | Испытания не проводились
4 | Турбина ст. № 6 | 2905.6 | 2021-05-13
5 | Турбина ст. № 7 | н/д | н/д | Испытания не проводились
6 | Турбина ст. № 8 | н/д | н/д | Испытания не проводились
7 | Турбина ст. № 9 | 1839 | 2022-12-05
8 | Турбина ст. № 10 | 763.4 | 2025 | После КР
9 | Турбина ст. № 11 | 898.4 | 2020-11-27
10 | Турбина ст. № 12 | н/д | н/д | Испытания не проводились
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
4 | ст.4 | 89.08 | 2022-12-22 | После КР
5 | ст.5 | 90.41 | 2022-09-23 | После КР
6 | ст.6 | 88.42 | 2025-07-24 | После КР
7 | ст.7 | 89.43 | 2024-10-16 | После КР
8 | ст.8 | 88.43 | 2021-10-21 | После КР
9 | ст.9 | 90.56 | 2019-11-22 | После КР
10 | ст.10 | 89.91 | 2025-11-28 | После КР
11 | ст.11 | 89.35 | 2020-05-19 | После КР
12 | ст.12 | 89.32 | 2024-12-20 | После КР
13 | ст.13 | 90.11 | 2019-05-25 | После КР
14 | ст.14 | 89.65 | 2024-08-30 | После КР
15 | ст.15 | 90.03 | 2014-08-08 | После КР
16 | ст.16 | 90.05 | 2016-07-27 | После КР
17 | ст.17 | - | - | Испытания не проводились
18 | ст.18 | 90.83 | 2012-12-11 | После КР
19 | ст.19 | - | - | Испытания не проводились
20 | ст.20 | - | - | Испытания не проводились

## КТЭЦ-2
Последние отчетные данные Красноярской ТЭЦ-2 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 1994.7 | 2022-09-16
2 | Турбина ст. № 2 | 1261.1 | 2024-11-25
3 | Турбина ст. № 3 | 1208.2 | 2023-12-01
4 | Турбина ст. № 4 | 1100.7 | 2025-12-18 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.1 | 91.85 | 2024-12-02 | После КР
2 | ст.2 | 92.69 | 2024-07-24 | После КР
3 | ст.3 | 92.38 | 2025-12-16 | После КР
4 | ст.4 | 90.62 | 2022-12-21 | После КР
5 | ст.5 | 91.02 | Ноябрь 2025 г. | После КР
6 | ст.6 | 90.86 | 2021-12-24 | После КР

## КТЭЦ-3
Последние отчетные данные Красноярской ТЭЦ-3 после КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ТПЕ-216 ст.1 | 89.77 | 2025 г. | После СР
2 | ТПЕ-360 ст.2 | - | - | Испытания не проводились
3 | КВ-ТК-100 ст.1 | 90.47 | 2022-09-23 | После КР
4 | КВ-ТК-100 ст.2 | 91.24 | 2023-09-25 | После КР
5 | КВ-ТК-100 ст.3 | 90.6 | 2024-08-15 | После КР
6 | КВ-ТК-100 ст.4 | 91.03 | 2018-10-23 | После КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Т-204/220-12,8-2 ст. № 1 | 2157.23 | 2025-12-18 | После СР
2 | Турбина ст. № 2

## МТЭЦ
Последние отчетные данные Минусинской ТЭЦ после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 2214.4 | 2022-10-05
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | БКЗ-420 ст.1 | 92.05 | 2024-09-09 | После КР
2 | БКЗ-75 ст.1 | 92.31 | 2020-10-01 | После КР
3 | БКЗ-75 ст.2 | 90.74 | 2020-06-16 | После КР
4 | БКЗ-75 ст.3 | 91.46 | 2022-12-23 | После КР
5 | БКЗ-75 ст.4 | 88.75 | 2025 г. | После КР

## КызТЭЦ
Последние отчетные данные Кызылской ТЭЦ после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 2 | н/д | н/д | Испытания не проводились
2 | Турбина ст. № 3 | н/д | н/д | Испытания не проводились
3 | Турбина ст. № 4 | 3756.5 | 2024-08-20 | После КР
4 | Турбина ст. № 5 | 3730.4 | 2024-10-17 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.9 | - | - | Испытания не проводились
2 | ст.10 | - | - | Испытания не проводились
3 | ст.11 | - | - | Испытания не проводились
4 | ст.12 | - | - | Испытания не проводились
5 | ст.13 | - | - | Испытания не проводились
6 | ст.14 | 91.95 | 2024-09-12 | После КР

## БийТЭЦ
Последние отчетные данные Бийской ТЭЦ после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 989.1 | 2024-04-18
2 | Турбина ст. № 3 | - | - | Испытания не проводились
3 | Турбина ст. № 4 | 1602.7 | 2023-11-21
4 | Турбина ст. № 5 | - | - | Испытания не проводились
5 | Турбина ст. № 6 | 1702.4 | 11.11.2021г.
6 | Турбина ст. № 7 | 1710.1 | 05.10.2020г.
7 | Турбина ст. № 8 | 1932 | 2025-10-14 | После СР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.7 | 92.2 | 2020-07-31 | После КР
2 | ст.10 | 91.76 | 2023-07-30 | После КР
3 | ст.11 | 91.12 | 2025-11-11 | После КР
4 | ст.12 | 92.54 | 2023-05-15 | После КР
5 | ст.13 | 92.38 | 2021-12-08 | После КР
6 | ст.14 | 91.72 | 2024-09-02 | После КР
7 | ст.15 | 91.42 | 2022-11-24 | После КР
8 | ст.16 | 90.91 | 2024-11-05 | После КР

## БТЭЦ-2
Последние отчетные данные Барнаульской ТЭЦ-2 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 5 | 1025 | 2021-10-03
2 | Турбина ст. № 6 | 986 | 2022-02-20
3 | Турбина ст. № 7 | 1031 | 2024-11-14
4 | Турбина ст. № 8 | 2239 | 2022-09-01
5 | Турбина ст. № 9 | 2260 | 2023-08-01
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.6 | 91.49 | 2023-11-20
2 | ст.7 | 91.66 | 2026-01-12
3 | ст.9 | - | - | нет данных. котел в консервации
4 | ст.10 | 91.45 | 2024-08-21
5 | ст.11 | 91.82 | 2025-05-07
6 | ст.12 | 91.78 | 2020-08-18
7 | ст.13 | 91.59 | 2023-06-27
8 | ст.14 | 92.33 | 2021-10-15
9 | ст.15 | 92.28 | 2025-02-13
10 | ст.16 | 91.2 | 2016-12-20
11 | ст.17 | 91.58 | 2022-11-28
12 | ст.18 | 90.55 | 2021-12-19

## БТЭЦ-3
Последние отчетные данные Барнаульской ТЭЦ-3 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 1195 | 2021-12-28 | После КР
2 | Турбина ст. № 2 | 1070 | 2020-11-30 | После КР
3 | Турбина ст. № 3 | 1147 | 2023-12-01 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст. №1 | 92.01 | 2024-07-19 | После СР
2 | ст. №2 | 92.08 | 2025-11-21 | После КР
3 | ст. №3 | 91.87 | 2024-10-30 | После КР
4 | ст. №4 | 91.58 | 2024-12-04 | После СР
5 | ст. №5 | 91.55 | 2025-08-15 | После КР

## РубТЭК
Последние отчетные данные Рубцовский ТЭК после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 943 | 2021-04-21 | Данные из отчета по ТИ
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст. №1 | 92.23 | 2023-11-28 | После ТР
2 | ст. №2 | 90.29 | 2023-11-28 | После ТР
3 | ст. №3 | 91.81 | 2023-11-29 | После ТР
4 | КВГМ-100 ст. №4 | 92.61 | 2023-12-14 | После ТР
5 | ст. №5 | - | нет данных | испытания не проводились
6 | ст. №6 | 83.75 | 2023-12-12 | После ТР
7 | ст. №7 | 82.27 | 2023-12-13 | После ТР

## НКТЭЦ
Последние отчетные данные Ново-Кемеровской ТЭЦ после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 7 | 900 | 2018-12-13 | После КР
2 | Турбина ст. № 9 | 884.4 | 2022-12-06 | После КР
3 | Турбина ст. № 10 | - | - | Испытание не проводились
4 | Турбина ст. № 11 | 2017 | 2022-02-21 | После КР
5 | Турбина ст. № 12 | 2064.9 | 2025-11-18 | После КР
6 | Турбина ст. № 13 | 896 | 2002-06-05 | После КР
7 | Турбина ст. № 14 | 1683 | 2025-03-18 | После КР
8 | Турбина ст. № 15 | 2199 | 2021-11-08 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.8 | 91.09 | 2018-04-17 | После КР
2 | ст.9 | 90.96 | 2019-06-19 | После КР
3 | ст.10 | 90.7 | 2024-10-15 | После КР
4 | ст.11 | 91.8 | 2024-10-15 | После КР
5 | ст.12 | 90.45 | 2023-01-13 | После КР
6 | ст.13 | 90.73 | 2021-07-13 | После КР
7 | ст.14 | 91.19 | 2024-04-01 | После КР
8 | ст.15 | 90.4 | 2024-01-18 | После КР
9 | ст.16 | 91.37 | 2023-06-16 | После КР

## КемГРЭС
Последние отчетные данные Кемеровской ГРЭС после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 3 | 899 | 2023-11-23 | После КР
2 | Турбина ст. № 5 | 910 | 2019-01-09 | Тепловые испытания
3 | Турбина ст. № 6 | 1451 | 2025-03-13 | После КР
4 | Турбина ст. № 7 | 1138.9 | 2024-11-20 | После КР
5 | Турбина ст. № 9 | 903 | 2023-11-21 | После КР
6 | Турбина ст. № 10 | 987 | 2014-12-01 | После КР
7 | Турбина ст. № 11 | 1112 | 2013-12-24 | После КР
8 | Турбина ст. № 12 | 1338 | 2018-11-30 | После КР
9 | Турбина ст. № 13 | 1625 | 2016-11-30 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.3 | 87.27 | 2023-07-03 | После КР
2 | ст.4 | 88.08 | 2020-06-25 | После КР
3 | ст.10 | 91.5 | 2023-12-28 | После КР
4 | ст.11 | 92.55 | 2020-12-25 | После КР
5 | ст.12 | 92.22 | 2019-11-27 | После КР
6 | ст.13 | 92.55 | 2019-11-12 | После КР
7 | ст.14 | 91.87 | 2019-12-18 | После КР
8 | ст.15 | 93.6 | 2025-11-26 | После КР
9 | ст.16 | - | - | -

## КемТЭЦ
Последние отчетные данные Кемеровской ТЭЦ после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 2 | 1034 | 2024-01-16 | После КР
2 | Турбина ст. № 3 | 1141 | 2025-12-25 | После ТР
3 | Турбина ст. № 4 | 956 | 2021-11-19 | После КР
4 | Турбина ст. № 7 | 976.9 | 2024-12-09 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.1 | 86.61 | 2018-10-26 | После ТР
2 | ст.5 | 87.3 | 2024-11-15 | После КР
3 | ст.8 | 87.43 | 2022-11-09 | После КР
4 | ст.9 | 88.28 | 2024-11-15 | После КР
5 | ст.10 | 90.76 | 2022-10-05 | После ТР
6 | ст.11 | 90.68 | 2024-10-23 | После КР

## БбТЭЦ
Последние отчетные данные Барабинской ТЭЦ после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 2 | 3290 | 2022-12-22 | После КР
2 | Турбина ст. № 3 | 1387 | 2019-08-31 | После КР
3 | Турбина ст. № 4 | н/д | н/д | Испытания не проводились
4 | Турбина ст. № 5 | н/д | н/д | Испытания не проводились
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст. №1 | 90.13 | 2024-09-25 | После КР
2 | ст. №2 | 91.73 | 2022-10-29 | После КР
3 | ст. №3 | 92.23 | 2012-11-15 | После КР
4 | ст. №4 | 90.17 | 2023-11-28 | После КР
5 | ст. №5 | 89.84 | 2022-10-19 | После КР

## НТЭЦ-2
Последние отчетные данные Новосибирской ТЭЦ-2 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 3 | 3201.9 | 2023-08-31 | После КР
2 | Турбина ст. № 4 | н/д | н/д | Испытания не проводились
3 | Турбина ст. № 5 | 3740.3 | 2021-12-20 | После КР
4 | Турбина ст. № 6 | 2329.6 | 2021-07-31 | После КР
5 | Турбина ст. № 7 | 2341.6 | 2022-02-25 | После КР
6 | Турбина ст. № 8 | 2582.7 | 2024-08-05 | До КР
7 | Турбина ст. № 9 | 2576.7 | 2022-10-25 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.№4 | 87.35 | 2025-03-20 | После КР
2 | ст.№5 | 88.93 | 2025-05-26 | После КР
3 | ст.№6 | 89.54 | 2021-11-30 | После КР
4 | ст.№7 | 91.38 | 2024-02-28 | После ТР
5 | ст.№8 | 91.96 | 2023-10-23 | После КР
6 | ст.№9 | 91.34 | 2025-10-22 | После ТР
7 | ст.№10 | 92.21 | 2024-10-17 | После ТР

## НТЭЦ-3
Последние отчетные данные Новосибирской ТЭЦ-3 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 3245.5 | 2021-03-24 | После КР
2 | Турбина ст. № 7 | 1043 | 2019-03-01 | После КР
3 | Турбина ст. № 8 | 1042.2 | 2021-02-15 | После КР
4 | Турбина ст. № 9 | 854.2 | 2022-04-05 | После КР
5 | Турбина ст. № 10 | 860.3 | 2022-03-18 | После КР
6 | Турбина ст. № 11 | 2264.9 | 2022-07-21 | После КР
7 | Турбина ст. № 12 | 2245.87 | 2024-11-26 | После КР
8 | Турбина ст. № 13 | 2194.8 | 2021-09-30 | После КР
9 | Турбина ст. № 14 | 2183.1 | 2023-08-23 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.№7 | 89.53 | 2022-08-02
2 | ст.№8 | 89.13 | 2024-11-22 | После КР
3 | ст.№9 | 90.97 | 2024-06-19
4 | ст.№10 | 91.02 | 2020-11-12
5 | ст.№11 | 90.87 | 2025-10-01
6 | ст.№12 | 90.43 | 2025-07-30 | После КР
7 | ст.№13 | 90.7 | 2023-10-25
8 | ст.№14 | 91.43 | 2022-11-15

## НТЭЦ-4
Последние отчетные данные Новосибирской ТЭЦ-4 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 3 | н/д | н/д | Испытания не проводились
2 | Турбина ст. № 4 | 3159.9 | 2022-12-23 | После КР
3 | Турбина ст. № 5 | 3273.9 | 2021-12-05 | После КР
4 | Турбина ст. № 6 | 2235.5 | 2023-10-15 | После КР
5 | Турбина ст. № 7 | 2238.1 | 2020-09-30 | После КР
6 | Турбина ст. № 8 | 2320.2 | 2025-06-21 | До КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ст.№5 | 88.65 | 2019-11-13 | После КР
1 | ст.№6 | 90.81 | 2022-03-15 | После КР
1 | ст.№7 | 91.71 | 2020-07-16 | После КР
1 | ст.№8 | 87.96 | 2022-08-15 | После КР
1 | ст.№9 | 90.69 | 2025-01-09 | После КР
1 | ст.№10 | 91.77 | 2019-10-18 | После КР
1 | ст.№11 | 89.92 | 2023-12-21 | После КР
1 | ст.№12 | 89.77 | 2022-10-10 | После КР

## НТЭЦ-5
Последние отчетные данные Новосибирской ТЭЦ-5 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 2115.7 | 2023-06-29 | После КР
2 | Турбина ст. № 2 | 2089.4 | 2024-06-18 | После КР
3 | Турбина ст. № 3 | 2145.3 | 2020-06-15 | После КР
4 | Турбина ст. № 4 | 2141.1 | 2021-07-05 | После КР
5 | Турбина ст. № 5 | 2139.7 | 2022-06-29 | После КР
6 | Турбина ст. № 6 | 2136.4 | 2022-09-15 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Котел ст. № 1 | 90.81 | 2023-08-24 | После КР
2 | Котел ст. № 2 | 91.04 | 2024-07-17 | После КР
3 | Котел ст. № 3 | 90.66 | 2025-07-30 | После КР
4 | Котел ст. № 4 | 89.83 | 2021-08-10 | После КР
5 | Котел ст. № 5 | 90.62 | 2022-07-12 | После КР
6 | Котел ст. № 6 | 90.206 | 2022-09-30 | После КР

## РГРЭС
Последние отчетные данные Рефтинской ГРЭС после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 1937.8 | 2023-01-10 | После КР
2 | Турбина ст. № 2 | 1992.2 | 2025-08-16 | После КР | 1969.1 | 2022-08-29 | ТИ
3 | Турбина ст. № 3 | 1966.9 | 2024-10-13 | После КР
4 | Турбина ст. № 4 | 1971.8 | 2024-10-20 | После СР | 1941.6 | 2022 г. | После КР | 1919 | 2022-10-31 | ТИ
5 | Турбина ст. № 5 | 1847 | 2022-01-20 | Тепловые испытания
6 | Турбина ст. № 6 | 1949.3 | 2025-04-12 | После КР
7 | Турбина ст. № 7 | 1926.1 | 2023-10-08 | После СР
8 | Турбина ст. № 8 | 1944.9 | 2022-12-13 | Тепловые испытания
9 | Турбина ст. № 9 | 1932.2 | 2024-09-23 | После КР
10 | Турбина ст. № 10 | 1859.4 | 2022-01-20 | Тепловые испытания
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата окончания КР | Примечание
1 | ПК-39-II ст.№1А | 90.28 | 2022-08-13 | После КР
| ПК-39-II ст.№1Б | 89.9 | 2022-08-13 | После КР
2 | ПК-39-II ст.№2А | 89.8 | 2025-05-28 | После КР
| ПК-39-II ст.№2Б | 88.1 | 2025-05-28 | После КР
3 | ПК-39-II ст.№3А | 90.07 | 2024-10-03 | после СР
| ПК-39-II ст.№3Б | 89.37 | 2024-10-03 | после СР
4 | ПК-39-II ст.№4А | 89.93 | 2024-10-15 | после СР
| ПК-39-II ст.№4Б | 89.92 | 2024-10-15 | после СР
5 | ПК-39-II ст.№ 5А | 89.92 | 2023-10-15 | после СР
| ПК-39-II ст.№ 5Б | 90.02 | 2023-10-15 | после СР
6 | ПК-39-II ст.№6А | 88.28 | 2025-03-17 | После КР
| ПК-39-II ст.№6Б | 88.54 | 2025-03-17 | После КР
7 | ПК-57-II ст.№7 | 90.67 | 2023-09-30 | после СР
8 | ПК-57-II ст.№8 | 90.06 | 2022-07-28 | после СР
9 | ПК-57-III ст.№9 | 90.61 | 2024-06-29 | После КР
10 | ПК-57-III ст.№10 | 90.42 | 2023-05-05 | После КР

## ТуГРЭС
Последние отчетные данные Томь-Усинской ГРЭС после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | К-100-90-5 ст. № 1 | 2476 | 2025-12-10 | После КР
2 | К-100-90-5 ст. № 2 | 2295 | 2024-10-01 | После КР
3
4
5
6
7
8
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ТП-42 ст. № 1 | 90.86 | 2025-05-07 | После КР
2 | ТП-42 ст. № 2 | 90.93 | 2025-05-07 | После КР
3
4
5 | ТП-42 ст. № 5 | 90.81 | 2025-11-05 | После КР
6 | ПК-40-1 ст. № 6 | 86.66 | 2024-04-13 | Балансовые испытания
7
8
9
10 | ТП-10 ст. № 10 | 89.26 | 2025-08-15 | После КР

## БелГРЭС
Последние отчетные данные Беловской ГРЭС после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | Турбина ст. № 1 | 2476 | 2025 г. | После КР
2
3
4
5
6
7
8
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1
2
3 | ПК-40-1 ст. № 3А | 91.68 | 2025-09-24 | После КР
4 | ПК-40-1 ст. № 3Б | 92.35 | 2025-09-24 | После КР
5
6
7
8
9

## НазГРЭС
Последние отчетные данные Назаровской ГРЭС после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | КТ-150-130 ст. № 1 | 2360.8 | 2024-08-22 | Псоле КР
2 | КТ-150-130 ст. № 2
3 | КТ-150-130 ст. № 3
4 | КТ-150-130 ст. № 4
5 | КТ-150-130 ст. № 5
6 | КТ-150-130 ст. № 6
7 | К-500-240 ст. № 7 | 2065.8 | 2024-12-24 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ПК-38 ст. № 1А | 91.73 | 2024-08-23 | Псоле КР
2 | ПК-38 ст. № 1Б | 89.06 | 2024-09-09 | Псоле КР
3 | ПК-38 ст. № 2А
4 | ПК-38 ст. № 2Б
5 | ПК-38 ст. № 3А
6 | ПК-38 ст. № 3Б
7 | ПК-38 ст. № 4А
8 | ПК-38 ст. № 4Б
9 | ПК-38 ст. № 5А
10 | ПК-38 ст. № 5Б
11 | ПК-38 ст. № 6А
12 | ПК-38 ст. № 6Б
13 | П-49 ст. № 7А | 87.92 | 2024-12-24 | После КР
14 | П-49 ст. № 7Б | 88.93 | 2024-12-24 | После КР

## КрГРЭС-2
Последние отчетные данные Красноярской ГРЭС-2 после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | КТ-150-130 ст. № 1 | 2359.2 | 2025-05-01 | После СР
2 | КТ-150-130 ст. № 2 | 2228.8 | 2025-03-21 | После КР
3 | КТ-150-130 ст. № 4
4 | ПТ-60-90/13 ст. № 5
5 | К-164-130 ст. № 6
6 | К-164-130 ст. № 7
7 | К-164-130 ст. № 8
8 | ПТ-135/165-130/15 ст. № 9
9 | ПТ-135/165-130/15 ст. № 10 | 1604.9 | 2025-11-21 | После КР
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | ПК-38 ст. № 1А | 89.91 | Июль 2025 г. | После СР
2 | ПК-38 ст. № 1Б | 88.47 | Июль 2025 г. | После СР
3 | ПК-38 ст. № 2А | 91.58 | 2025-03-24 | После КР
4 | ПК-38 ст. № 2Б | 91.97 | 2025-03-24 | После КР
5 | ПК-38 ст. № 4А
6 | ПК-38 ст. № 4Б
7 | ПК-14 ст. № 5А
8 | ПК-14 ст. № 5Б
9 | ПК-38 ст. № 6А
10 | ПК-38 ст. № 6Б
11 | ПК-38 ст. № 7А
12 | ПК-38 ст. № 7Б
13 | ПК-38 ст. № 8А
14 | ПК-38 ст. № 8Б
15 | БКЗ-420-140 ст. № 9А
16 | БКЗ-420-140 ст. № 9Б
17 | БКЗ-420-140 ст. № 10А | 90.19 | 2025-11-20 | После КР
18 | БКЗ-420-140 ст. № 10Б | 90.59 | 201.11.2025 | После КР

## ПрГРЭС
Последние отчетные данные томь-Усинской ГРЭС после КР
№ п/п | Турбина | qт, ккал/(кВт·ч) | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | К-100-90 ст. № 1
2 | К-100-90 ст. № 2
3 | Т-96-90 ст. № 3
4 | Т-96-90 ст. № 4 | 2371 | 2021-11-22 | После СР
5 | К-200-130 ст. № 5
6 | К-200-130 ст. № 6
7 | К-200-130 ст. № 7
8 | К-200-130 ст. № 8
9 | К-215-130 ст. № 9
№ п/п | Котел | ηкбр, % | Дата испытаний после КР | Примечание
1 | БКЗ-220-100 ст. № 1А |  |  | После СР
2 | БКЗ-220-100 ст. № 1Б |  |  | После СР
3 | БКЗ-220-100 ст. № 2А |  |  | После КР
4 | БКЗ-220-100 ст. № 2Б |  |  | После КР
5 | БКЗ-220-100 ст. № 3А
6 | БКЗ-220-100 ст. № 3Б
7 | БКЗ-220-100 ст. № 4А | 83.7 | 2021-11-25 | После СР
8 | БКЗ-220-100 ст. № 4Б | 84.7 | 2021-11-25 | После СР
9 | БКЗ-670-140 ст. № 5 | 87.14 | 2021-03-24 | После КР
10 | БКЗ-670-140 ст. № 6
11 | БКЗ-670-140 ст. № 7 | 81.24 | 2025 г. | После КР
12 | БКЗ-670-140 ст. № 8
13 | БКЗ-670-140 ст. № 9